| Tensão – “ e “ – volts – diferença de potencia entre 2 pontos. FASE + NEUTRO: POA – 127 V INTERIOR – 220 V FASE + FASE: POA – 220 V INTERIOR – 380 V FREQUÊNCIA NO BRASIL: 60 Hz |  |  |  |  |  | Potência Útil – Pur – Watts (W) – Luz, Calor, Movimento Potência Inutil – Pir – VAR (Volt Ampere Reativo) – Magnetizar as bobinas PoTência Total – Ptr – VA (Volt Ampere) – é a potência total consumida da rede elétrica - Gerador - 3 ou 1 - Motor elétrico – até 2CV - 1 mais de 2CV - 3 Transformadores Falhas: - Sobrecargas - Curto circuíto - Corrente residual (choque) – mata Dispositivo de segurança: - Dsjuntor (eletromagnético) - Disjuntor DR (eletrônico) - Fisível - Doméstico - 1 - De potência - 3 - Reatores - 1 - Iluminadores - 1 - Aquecedores - 127 ou 220 - 1 - 220 ou 380 - 3 e equipamentos compostos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i (A) = __Ptr (VA)__ corrente e (V) |  |  |  |  | 1 - 2 |  |  |
| i (A) = __Ptr (VA)___ e (V) x 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Ptr = Pur2 + Pir2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ptr = e x i x 3 | 3 |  | Pútil eixo = CV x 736 w/cv (W) Rendimento = __Pu saída (Pu eixo)_  x 100 = ____ % Pu entrada (Pur) Pur – Pu eixo = perda em calor (W) Para motores: resistência = impedância Z = __e__ 3 i  - (Z) - impedância |  |  |  | Fp (Fator de potência): fp  cos   __Pur (W)__  de 0 a 1 Ptr (VA) - Se fp  0,92 ou 92% - paga multa Capacidade de condutores de cobre com isolamento PVC – 70oC em eletrodutos embutidos ou aparentes. Pág 153 do livro Dimensionamento – Maior Bitola |
| # Ptr = e x i | 1 2 |  |  |  |  |  |  |
| # Pur = e x i x 3 x fp | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Pur = e x i x fp | 1 2 |  |  |  |  |  |  |
| # Pue = e x i x 3 x fp x | 3 |  |  |  |  |  |  |
| # Pue = e x i x fp x | 1 2 |  |  |  |  |  |  |
| Resistência: e = r x i (lei de ohm) -  |  | Pur = __e2__ r |  | Pur = i2 x r |  | - CRITÉRIO DA BITOLA MÍNIMA - Circuito de luz ou tomadas normais...........................................1,5 mm2 - Circuito de T. de serviço, TUE, motores e aquecedores............2,5 mm2 - CRITÉRIO DA CORRENTE - Cálculo da corrente (i=A) - Selecionar na Tabela 4.4-B1 o mm2 correspondente em A(i) imediatamente maior - CRITÉRIO DA QUEDA DE TENSÃO – 2 A 4% - Somente se l 15 metros, calcular: = 1/58 (constante) Smm2 = 2 x  x __i x l__ 1 2 Smm2 = 3 x  x __i x l__ 3 e x q% e x q% |  |
| Custo: C = KW x horas x tarifa - KW = Pur |  |  | R$ 0,30 / kwh (BT) - residencial R$ 0,11 / kwh (AT) - industrial (AT) 18h as 21h – R$ 0,77 / kwh |  |  |  |  |
| Dimensionamento de Disjuntores: - cálculo de corrente (i=A) do circuito - multiplicar a corrente por 1,35 (70% de folga) - selecionar o disjuntor imediatamente superios 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,125,150, ... |  |  |  |  |  |  |  |