# UNIDADE 4 – AR CONDICIONADO

# 4.1 CONCEITOS

Ar condicionado: processo de tratamento do ar ambiente, através do controle de seu calor, temperatura, umidade, ruído, movimentação, pureza e pressão, com vistas a obtenção do conforto térmico humano, ou ainda na busca de condições para processos industriais como farmacêuticos, eletrônicos e até hospitalares.

Variáveis a controlar o AC:

Calor: energia das moléculas de ar que se transfere sempre do ponto + quente para o ponto + frio.

- Tipos de calor

  - QS – Calor Sensível: emitido por corpos secos e quentes (ex: estufa, chapa quente, lâmpada, churrasqueira)

  - QL – Calor Latente: emitido por corpos úmidos e quentes (ex: áqua quente, suor, a carne da churrasqueira)

(O corpo humano emite os dois tipos de calor)

- Transferência de calor – Fontes de calor

  - Por condução: através das paredes, teto, vidros, piso, aberturas, pela diferença entre o calor externo e interno. (transmissão)

  - Por insolação: através das paredes, cobertura, pela diferença de temperatura e calor proporcionada pela ação do sol.

  - Pessoas: emitem ou são fontes de calor

  - Equipamentos: irradiam calor para o ambiente de acordo com sua potência.

  - Ar externo de renovação: transfere calor ao ambiente

- Unidades:

  - AC janela e minisplits – Btus/h

  - AC central – TR (tonelada de refrigeração)

  - Sistema Internacional – Kcal/h

    - 1TR = 12.000 Btus/h = 3024 Kcal/h

Temperatura: medida indireta do calor ambiente.

- Tipos de temperatura

  - tbs – bulbo seco

  - tbu – bulbo úmido

- Unidades: ºC, ºF, ºK

  - __tc__ = _tf_-_32_            tK = tC + 273º

5               9

- Conforto: AC – Verão: 24 a 26 ºC     - Inverno: 19 a 21 ºC     (Brasil)

- Processo: AC   - CPD (22ºC)  - Hosp (22 a 24ºC)  - Eletrônica (21 a 23ºC)

Umidade: quantidade de água suspensa no ar.

- Tipos:

  - Umidade Absoluta

  - Umidade Relativa

    - Termômetro de GayLussac  (tbs – tbu)

- Conforto: 40 a 60% UR – humano

Movimento do AR: deve estar junto ao usuário com velocidades em torno de 0,5m/s.

Ruído do AR: nos dutos ou nas ventoinhas – Ruído de fundo deve estar entre 25 e 50 dB.

Pureza do AR:

- Sem partículas sólidas em suspensão com diâmetro menor que 5 microns (poeira, cimento, tecidos)

- Sem poluição – Viciados: Renovação do AR circundante através da introdução de no mínimo 27m3/h por pessoa no ambiente, devidamente filtrado.

## Pressão do AR ambiente

- Pressão POSITIVA na sala (com a utilização de AC) o ar sai ao abrir a porta

- Pressão NEGATIVA na sala (com o uso de coifas) o ar entra ao abrir a porta

Importância das variáveis no processo de controle do ar.

- De acordo com o local a ser instalado o AC deve-se ordenar as principais variáveis de acordo com sua maior importância para o local a ser instalado. Ex: sala de aula difere de uma fábrica.

### Configuração de um sistema de AC

- TAE – tomada de ar exterior

- Condicionador – condiciona o ar circulante

- Dutos e grelhas – distribuem o ar

- Venezianas – permitem o retorno o ar ambiente

# 4.2 PRODUÇÃO DE FRIO E CALOR

FRIO: através de ciclos frigoríficos – diretos

- REFRIGERADOR

  - Refrigerante (gás) – circuito fechado (R134A – sintético) em AC (R407C)

  - Compressor desloca o refrigerante

  - Serpentina condensadora (condensa – liquefaz) resfria o refrigerante

  - Válvula de expansão expande e resfria o refrigerante

  - Serpentina evaporadora aquece o refrigerante (evapora)

  - Termostato – controla a temperatura ligando e desligando o compressor.

- BEBEDOURO: o refrigerante é o agente resfriador de água.

- AC

  - Ventilação externa – renovação do ar

  - Pinga é a umidade do ar que condensou na serpentina evaporadora.

- APARELHO DIVIDIDO OU SPLIT

  - O condensador e o evaporador separados por tubulações de cobre para ligação do refrigerante (diminuição do ruído)

CICLO DE CALOR (2 maneiras)

- Ciclo referso – não funciona em temp menores que 6ºC (1KW se transforma em 3KW de calor) inverte-se o sentido e o evaporador passa a ser o condensador.

- Resistência elétrica (1KW  = 1KW de calor)

# 4.3 SISTEMAS COMERCIAIS DE AC

SISTEMA DE AC INDIVIDUAL (SI) – de janela / de parede

- Aplicam-se a pequenos ambientes até 50m2, pois distribuem mal o ar e são ruidosos; pequenas lojas; pequenos escritórios; restaurantes (residenciais); etc...

- Custo entre R$ 900,00 e 1000,00 para cada 12.000 btu/h

- Modelos: 7500, 10000, 12000, 14000, 18000, 21000, 24000 e 30000 btus/h

- Aquecimento: ciclo reverso ou resistências

- Arquitetura (catálogos dimensionais)

  - Aberturas em ½ alvenaria para os aparelhos

  - Aberturas com moldura de acabamento

  - Caixas externas de proteção em fibra ou alumínio, com boa área de ventilação.

  - Dreno para o pinga-pinga externo em tubo PVC

  - Não instalar em poços de luz com menos de 4m2 – ventilação

  - Dimensões da abertura conforme potência do aparelho

  - Ponto de força 1 ou 2 (127 ou 220V) – CV – KVA (fp = 0,8)

SISTEMA CENTRAL DE AR COMPACTO (SAC) – Self compacto

- Aplicam-se em ambientes de até 750m2, que admitem algum ruído, que tenham abertura direta para a rua, distribuindo o ar por dutos e grelhas; restaurantes, escritórios, bancos, lojas, etc...

- Custo +/- elevado R$ 1.700,00 / TR

- Modelos: 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / (15 até 250m2)

- Aquecimento por resistências elétricas

- Arquitetura:

  - Casa de máquinas junto ao ambiente condicionado (circuito fechado)

  - Dimensões – previsão de espaço (0,3m2/TR) com profundidade mínima de 0,8 metros

    - Dimensões a partir do catálogo do condicionador

  - Porta veneziana para o retorno do ar

  - TAC - Tomada de ar de condensação – veneziana de proteção em alumínio - 0,2m2/TR

  - TAE – Tomada de ar externo – para captar ar externo para renovação do ar ambiente, com filtro de veneziana e registro de regulagem – 0,005m2/TR

  - Ponto de força – 1,8 KVA/TR em 3 220V ou 380V

  - Dreno

SISTEMA CENTRAL A AR DIVIDIDO (SAD) – Self dividido

- Aplicam-se a ambientes se até 750m2 , que exigem Silêncio, que não tenham aberturas ou paredes para o exterior, distribuindo o ar por dutos e grelhas. A umidade interna (evaporador) fica no ambiente condicionado e a externa (condensador) no exterior, abrigada ou não. A ligação entre elas é feita por tubos de cobre isolados, onde circula o refrigerante.

- Aplicam-se em apartamentos, residencias, cinemas, escritórios, restaurantes, lojas, auditórios, escolas, etc..

- Custo médio: R$ 2.100,00/TR

- Modelos Vertical ou Horizontal: 3 / 3,3 / 3,6 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 (350m2)

- Aquecimento por resistências na grande maioria.

- Arquitetura:

  - Casa de máquinas junto ao ambiente condicionado (circuito fechado)

  - Dimensões – previsão de espaço (0,3m2/TR) com profundidade mínima de 0,8 metros

    - Dimensões a partir do catálogo do condicionador

  - Porta veneziana para o retorno do ar

  - O TAC não existe neste caso

  - TAE – Tomada de ar externo – para captar ar externo para renovação do ar ambiente, com filtro de veneziana e registro de regulagem – 0,005m2/TR

  - Ponto de força – 1,8 KVA/TR em 3 220V ou 380V

  - Dreno no evaporador (no condensador quando utilizado ciclo reverso)

  - Tubos de cobre, soldados, isolados + fita plástica. Distância máxima entre evaporador e condensador = 30m e altura máxima, diferença de nível = 15m

SISTEMA DIVIDIDO A AR TIPO “MINISPLIT” (MS)

- Apropriado para ambientes até 150m2 com baixo nível de ruído, sem dutos, evaporador horizointal ou vertical no ambiente, condensador externo.

- Aplicado em peq escritórios, restaurantes, lojas, DORMITÓRIOS, escolas, peq auditórios, etc, pois apresentam um baixissimo nível de ruído.

- Tipos:

  - Vertical – até 50m2 “hiwall” para uso + residencial (no alto da parede)

    - Tomada de força no evaporador

    - CONSOLE – é o hiwall invertido

  - Horizontal – até 150m2 “de teto” está sob o forro ou laje – para uso + comercial

    - Tomada de força no condensador

  - Cassette – embutido no forro – para uso + comercial

    - Tomada de força no condensador

- Custo alto – R$ 2.400,00   /   12000 btus/h

- Modelos:

  - Hiwall – 6000, 8000, 10000, 12000, 18000, 24000 btus

  - Teto – 18000, 24000, 36000, 48000, 60000 btus

  - Cassette – 24000, 36000, 48000, 60000 btus

- Aquecimento – sempre por Ciclo Reverso (preparado para enfrentar o frio até –8ºC)

- Observações:

  - 4 hiwall para cada condensador – Sistema Multizone) – ideal para residencias

    - uma tubulação para cada aparelho

  - Bisplit – 2 evaporadores para 1 condensador

  - Multievaporadores em 1 condensador – sistema SetFrre

    - Sistema linear – uma só tubulação interligada.

  - TODOS ESTES SISTEMAS TRABALHAM COM CONTROLE REMOTO

- Arquitetura

  - Esconder as linhas de cobre

    - Embutidas ou em canaletas metálicas, ou calhas de PVC ou de gesso.

  - Tomadas

    - 1 - até 24000 btus

    - 3 - acima de 24000 btus

  - Dreno: junto ao evaporador e ao condensador.

  - Área de condensador – em local aberto: sacadas, áreas de serviço, em última hipótese c/ mão francesa em paredes pois é ruim para a manutenção.

  - Potências – 1,5 KVA   /   12000 btus/h

SISTEMA CENTRAL RESFRIADO A ÁGUA (SAG) – ou Compacto a água ou Self a água

- Para ambientes de até 10.000m2 de escritórios, lojas, bancos, centros de convenção, supermercados, etc, são silenciosos, usam dutos e grelhas de ar – funciona como um grande radiador no motor do carro.

- Aplicam-se em Edifícios empresariais.

- Custo +/- R$ 1.400 a 1.600,00 / TR

- Potência entre 50 e 500 TR

- Modelos: 1 / 1,5 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 TR

- Aquecimento por resistências

- Torre e Bombas na cobertura ou jardim – Área de 0,15m2/TR com base de concreto

- Reposição de água para a torre através da caixa d´água.

- Drenos

- Peso 70 Kg/TR

- Impermeabilização na área

- Tubulações em aço (pintados de verde) de 50 a 500 mm de diâmetro

- Arquitetura:

  - Casa de máquinas junto ao ambiente condicionado (circuito fechado)

  - Dimensões – previsão de espaço (0,3m2/TR) com profundidade mínima de 0,8 metros

    - Dimensões a partir do catálogo do condicionador

  - Porta veneziana para o retorno do ar

  - O TAC não existe neste caso

  - TAE – Tomada de ar externo – para captar ar externo para renovação do ar ambiente, com filtro de veneziana e registro de regulagem – 0,005m2/TR

  - Ponto de força – 1,5 KVA/TR em 3 220V / 380V

SISTEMA CENTRAL COM ÁGUA GELADA/QUENTE (AG/AQ)

- Até 150.000 m2 construídos

- Aplicam-se em Shoppings, aeroportos, magazines, centros de convenção, supermercados, edifícios de escritório, centros bancários, escolas de grande porte (ULBRA)

- Requer climatização simultânea de diversos prédios e/ou ambientes a partir de uma central geradora de frio e calor por água

- Aquecimento por água quente / resistências

- Sistemas de 100 a 10.000 TR

  - Sistema FAN COIL – ventilador + serpentina

  - Termoacumulação (com água gelada ou gelo)

    - Bom controle de temperatura

    - Custo R$ 4000 a 5000,00 / TR

- Arquitetura

  - FAN COILs – espaço junto ao ambiente condicionado de 0,3m3/TR, ponto de força de 0,3KVA/TR, dreno, tomada de ar externo TAE de 0,005m2/TR

  - Torres e bombas – o mesmo que o sistema SAG

  - Resfriadores

    - A água – central térmica de 0,15m2/TR, espaços para tanques de termoacumulação de 0,15m2/TR

    - A ar – espaço de 0,10m2/TR em local aberto ventilado.

  - Ponto de força de 1,5KVA/TR - 3

  - Dreno, alimentação de água e bases

  - Tubulações em aço de 50 a 500 mm de diâmetro com poliestireno (isopor) e revestido por uma camada de alumínio renhurado.

## 4.4 SELEÇÃO DE SISTEMAS DE AC

CARGA TÉRMICA ESTIMADA DE VERÃO – médias

## TIPOS		         		CT verão	AQUEC

Residências 			18 m2/TR		2,5 KW/TR

Escolas e lojas			15 m2/TR		1,5 KW/TR

Bancos, escritórios			16 m2/TR		2,0 KW/TR

Hotéis – zona social		16 m2/TR		1,0 KW/TR

- quartos 			18 m2/TR		2,5 KW/TR

Auditórios			12 m2/TR		1,0 KW/TR

Shopping – Mall			16 m2/TR		sem aquecimento

- Lojas			14 m2/TR		sem aquecimento

- FastFood		12 m2/TR		sem aquecimento

Hospitais				17 m2/TR		1,5 KW/TR

Restaurantes			12 m2/TR		1,0 KW/TR

CPD				08 m2/TR		1,0 KW/TR

#### SELEÇÃO DO SISTEMA

É a função da carga estimada, função do local, ruído admitido, custo esperado e a distribuição do ar.

CT verão = _____Área em m2_____

CT estimada de verão

- Tipos de sistema: SI, SAC, SAD, MS, SAG, AG/AQ

- Potência comercial escolhida: _____TR

- Aquecimento: Pot. Inverno x potência comercial escolhida

- Custo

4.5 LANÇAMENTO DE SISTEMAS DE AC

#### CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA ESTIMADA

SISTEMA COMERCIAL INDICADO - SI, SAC, SAD, MS, SAG, AG/AQ

POTÊNCIAS DO CONDICIONADOR DE AR – ADOTADO: ____ TR

CUSTO

LANÇAMENTO DO SISTEMA – NESCESSÁRIO CATÁLOGOS

DRENO, TAE, TAC (VERIFICAR)

#### LANÇAMENTO NOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO E RETORNO DE AR

- A partir da rede de dutos

  - Grelhas de ar

    - Difusores: instalados no teto ou forro falso e insuflam (sopram) ar no ambiente (horizontal) - alumínio

    - Grades: instalados em paredes e divisórias e insuflam ar no ambiente (vertical) – retornam o ar do ambiente - alumínio

    - Venezianas: instaladas nas portas e divisórias, retornam o ar no ambiente (vertical) – alumínio, madeira ou PVC