UNIDADE 4 :INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS PLUVIAIS

1- INTRODUÇÃO

As águas da chuva , ao atingirem a superfície, pavimentada ou não, necessitam ter sua presença equacionada, ou seja, seu encaminhamento definido. É objeto de definição a direção e sentido de escoamento das águas , sua  coleta e condução para local apropriado.

As instalações de águas pluviais são projetadas com essa finalidade.

A NBR-l0844 prescreve as normas das instalações pluviais.

Nota:  As instalações de esgotos sanitários e pluviais devem ser independentes.

2- PARTES CONSTITUINTES:

a)Calhas  Coletam águas das coberturas e conduzem a pontos destinados a descida.

Materiais-Chapa galvanizada, concreto. PVC, fibra, etc.;

Formas: Retangular, circular, em U., em V

b) Condutores Verticais (TQP)  Captam as águas das calhas e conduzem até a parte inferior da edificação, onde é aposta uma caixa de inspeção (no solo) ou condutor horizontal (pilotis).

Materiais: PVC,  Ferro galvanizado, concreto, etc.;

Forma: Circular, retangular, quadrada, etc.

c)Condutores Horizontais  Conduzem as águas pluviais, a partir das caixas de inspeção ou condutores horizontais, até a sarjeta ou rede pluvial pública

Materiais: PVC, ferro , manilha de grês,  concreto, etc.;

Forma: Circular, retangular quadrada, etc.

d) Outras -

Ralos, canaletas ( calha no piso c/grelha), caixa de areia, sarjetas, boca de lobo, poço de visita (PV).

3 - DIMENSIONAMENTO

3.1 - Determinação  da vazão

O cálculo da vazão é função da área  contribuinte e da intensidade de chuva.

-Pelo método racional Q=C.I.A

C= coeficiente de escoamento superficial , sendo  100% ou  1, para superfícies pavimentadas;

I= intensidade de chuva, em  mm/h , adotada igual a 150 mm/h  p/áreas até l00 m2. Para áreas superiores, o valor deverá ser fixado a partir de chuva com duração e período de retorno adequado.

A= área de contribuição, em m2

A Norma Brasileira recomenda os seguintes tempos de retorno das chuvas de projeto:

T= 1 ano, onde se admitem empoçamentos;

T = 5 anos, para cobertura e terraços;

T= 25 anos, para coberturas e áreas onde não se admite empoçamento ou extravasamento.

Portanto, para  situações de i=150mm/h, tem-se:

Q = 0,04 A , em l/s/m2 ou

Q = 2,5 A , em l/min/m2

A área a ser adotada no cálculo deverá considerar a influência de planos verticais e inclinados, para tanto a Norma Brasileira apresenta critérios para a determinação dos acréscimos.

A Norma fornece intensidade de chuva, com diversas recorrências, para algumas cidades brasileiras.

3.2 - Dimensionamento de calhas e canaletas

Empregam-se as equações clássicas da hidráulica de canais:

Manning 	      V=1/n R2/3 I1/2

Continuidade 	      Q=A V

A fim de se obter o dimensionamento de forma rápida, para avaliação preliminar, elaboraram-se tabelas com declividades padrão (usuais) e dimensões pré-estabelecidas, originando vazões compatíveis  (tabelas 1 e 2), as partir da intensidade i=150 mm/h.

3.2 - Condutores Verticais (TQP)

A partir da área contribuinte , obtém-se a vazão e/ou o diâmetro da tubulação (mínimo igual a 70 mm, segundo Norma Brasileira ).

A tabela 3 tem a característica de facilitar o dimensionamento, porém não aborda os aspectos de captação.

3.3 - Condutores Horizontais ( rede coletora)

O dimensionamento deverá ser efetuado a partir das fórmulas antes referidas, considerando o escoamento a 2/3 da seção. A tabela 4 foi concebida para tubos lisos ( PVC )

.

4 - SUGESTÕES PARA O LANÇAMENTO E DIMENSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Principais passos a seguir:

a) Localização dos condutores verticais ( TQP ) ;

b) Escolha do(s) tipo(s) de calha(s) apropriada(s) e fixação do sentido de escoamento nas mesmas;

c)Determinação da vazão nos condutores e calhas;

d)Dimensionamento dos TQP e calhas;

e)Traçado e dimensionamento da rede coletora , localizando caixas, conexões com visitas, etc.

Atentar que condutores horizontais possuem capacidade de escoamento bem inferior aos verticais, podendo, portanto, inverter alguns passos do estudo da instalação.

A seguir tabelas de dimensionamento, considerando a intensidade de chuva igual a 150 mm/h.

TABELA 1

Capacidade de calhas semicirculares(Lâmina d água a ½ diâmetro interno e para tubo liso)

| Diâmetro | Área | contribuinte | em m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| interno (mm) | 0,5% | 1% | 2% |
| 100 | 52 | 73 | 102 |
| 125 | 94 | 133 | 186 |
| 150 | 153 | 216 | 302 |
| 200 | 331 | 466 | 653 |

a

b

TABELA 2

Capacidade de calhas retangulares

(Lâmina de água a meia altura em concreto liso)

| Dimensões | em | Área | contribuinte | em m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m |  |  | Declividade |  |
| a | b | 0,5% | 1% | 2% |
| 0,2 | 0,1 | 98 | 139 | 197 |
| 0,3 | 0,2 | 504 | 720 | 1018 |
| 0,4 | 0,3 | 1176 | 1680 | 2375 |
| 0,5 | 0,4 | 2378 | 3398 | 4806 |

TABELA 3

Capacidade de condutores verticais

| Área contribuinte | Diâmetro do tubo |  |
| --- | --- | --- |
| em m2 | ( mm ) | ( pol. ) |
| 100 | 75 | 3 |
| 200 | 100 | 4 |
| 400 | 125 | 5 |
| 500 | 150 | 6 |
| 800 | 200 | 8 |

TABELA 4

Capacidade de condutores horizontais (Lâmina de água a 2/3 de seção em tubos lisos)

| Diâmetro | Área | máxima | contribuinte | em m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| do tubo |  | Declividade | do tubo |  |
| em mm | 0,5% | 1% | 2% | 4% |
| 50 | 12 | 18 | 25 | 35 |
| 75 | 38 | 50 | 75 | 106 |
| 100 | 80 | 110 | 162 | 230 |
| 125 | 148 | 208 | 294 | 416 |
| 150 | 240 | 338 | 476 | 676 |
| 200 | 520 | 728 | 1.028 | 1.460 |
| 250 | 910 | 1.324 | 1.864 | 2.648 |