PROJETO HIDRO SANITÁRIO

DIMENSIONAMENTO FOSSA SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBIO

| CLIENTE: | Alex |
| --- | --- |
| ÁREA: | 353,58m2 |
| LOCAL: | ????????????????? |

O presente memorial visa especificar as dimensões utilizadas na FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO e SUMIDOURO de tratamento dos esgotos sanitários de uma edificação residencial, em dois pavimentos, em alvenaria e madeira, conforme projeto elaborado pela Arq. Karin M. H.  Lauer.

Segue, abaixo as especificações técnicas.

# MEMÓRIA DE CÁLCULO: FOSSA SÉPTICA / REATOR

Fórmula adotada: V=1000 + N (CT + K . Lf)

| V | Volume útil em litros |
| --- | --- |
| N | Número de pessoas ou unidades de contribuição |
| C | Contribuição de despejos, em litros/ pessoas X dias |
| T | Período de detenção |
| K | Taxa de acumulação de lodo fresco, em litros/ pessoas X dia |

Cálculo:

V=1000 + N (CT + K . Lf)

V=1000 + 8 (130 x 1 + 65 x 1)

V= 2.560 litros

Conclusão: Fossa Séptica adotada: ( 1,20 m e h= 2,00 m. (VOLUME ÚTIL) 2.560 litros

# MEMÓRIA DE CÁLCULO: FILTRO ANAERÓBIO

Fórmula adotada: V=1,6 x N x C x t

| V | Volume adotado |
| --- | --- |
| N | Número de contribuintes |
| C | Contribuição unitária de esgotos |
| t | Período de detenção |

Cálculo:

V=1,6 x N x C x T

V=1,6 x 8 x 130 x 1

V=1.664 litros

Como o valor da Fossa é maior do que o resultado do Filtro, adota-se o maior para ambos os casos. Conclusão: Filtro Anaeróbio adotado: ( 1,20 m e h= 2,00 m (VOLUME ÚTIL) 2.560 litros

# MEMÓRIA DE CÁLCULO: SUMIDOURO

## Fórmula adotada: A= N.C / Ci

| A | Área de infiltração |
| --- | --- |
| N | Número de contribuintes |
| C | Contribuição unitária de esgotos |
| Ci | Coeficiente de infiltração (59,00 de acordo com tabela enviada) |

Cálculo:

A = N.C / Ci

A= 8 . 130 / 59

A= 17,64 m2

Sumidouro adotado: 1X2X4m = 20 m2 de área de infiltração.

10 de janeiro de 2008.

________________________			________________________

Alex 						Arq. Karin Maria Hack Lauer

Proprietário						CREA-57638