## QUESTÃO 2

##### PROJETO ELÉTRICO PARA PEQUENAS EDIFICAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS

ACADÊMICO: MÁRCIO EDUARDO SANDER

PROFESSOR: MARCELO BARBEDO

## QUADRO DE CARGAS – PROJETO DO BANCO

| CIRC | LUZ | TOMADA | KW | DISJ | FIO | TIPO | LOCAL/OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 800 VA |  | 0,8 | 10 A | 2x1,5 | Luz | FLUORESCENTES INTERNAS |
| 02 | 800 VA |  | 0,8 | 10 A | 2x1,5 | Luz | LUZ EXTERNA + SANITÁRIO + COPA + ARQUIVO |
| 03 |  | 1000 VA | 1,0 | 10 A | 2x1,5 | Tomada Normal | ARQUIVO + RUA + AUTO ATEND + FUNDOS SALÃO |
| 04 |  | 1000 VA | 1,0 | 10 A | 2x1,5 | Tomada Normal | SALÃO BANCÁRIO |
| 05 |  | 2400 VA | 2,4 | 15 A | 3x2,5 | Tomada de Serviço | COPA |
| 06 |  | 1800 VA | 1,8 | 15 A | 3x2,5 | Tomada de Serviço | AUTO ATENDIMENTO |
| 07 |  | 1800 VA | 1,8 | 15 A | 3x2,5 | Tomada de Serviço | CAIXAS SALÃO + COPIADORA |
| 08 |  | 600 VA | 0,6 | 10 A | 3x2,5 | Tomada de Serviço | BANHEIRO |
| 09 |  | 3300 VA | 2,6 | 25 A | 2x4,0 | TUE | AR CONDICIONADO |
| 10 |  | 3300 VA | 2,6 | 25 A | 2x4,0 | TUE | AR CONDICIONADO |
| 11 |  | 3300 VA | 2,6 | 25 A | 2x4,0 | TUE | AR CONDICIONADO |
| 12 |  | 1100 VA | 0,8 | 10 A | 2x2,5 | MOTOR | MOTOR PORTÃO |
| 13 |  | 3800 VA | 3,8 | 25 A | 2x4,0 | AQUECEDOR | TORNEIRA ELÉTRICA |
| 14 |  |  |  |  |  |  | RESERVA |
| 15 |  |  |  |  |  |  | RESERVA |
| TOTAL KW | 22,6 | CAXIAS DO SUL – 220 V |

## CÁLCULOS

QUANTIDADE DE VA POR CIRCUITO

C1 – 6m x 9m = 54 m2		54 x 10 VA/m2 = 540	540 / 6 unidades = 90	100 VA x 8 =			  800 VA

C2 – 2,8 x 2,05 m = 5,74 m2	5,74 x 10 VA/m2 = 57,4				100 VA x 8			  800 VA

As demais unidades com área menor 100 VA cada

C3 – Tomadas Normais para uso comercial - 200 VA cada x 5 =						1000 VA

C4 – Tomadas Normais para uso comercial - 200 VA cada x 5 =						1000 VA

C5 – Tomadas de Serviço – 600 VA cada x 4 = (circuito máximo)						2400 VA

C6 – Tomadas de Serviço – 600 VA cada x 3 = 									1800 VA

C7 – Tomadas de Serviço – 600 VA cada x 3 =									1800 VA

C8 – Tomadas de serviço – 600 VA cada x 1 = 									  600 VA

C9 – Tomada de Uso Específico TUE AC  3CV  15 A x 220 V = 							3300 VA

C10 – Tomada de Uso Específico TUE AC  3CV  15 A x 220 V = 						3300 VA

C11 – Tomada de Uso Específico TUE AC  3CV  15 A x 220 V = 						3300 VA

C12 – Motor portão 1,5 CV, conforme tabela 5 A =								1100 VA

C13 – Torneira Elétrica = 											3800 VA

### DIMENCIONAMENTO DOS DISJUNTORES

70%

C1 – 800 VA / 220 V = 3,36 		3,36 X 1,35 = 4,90					ESCOLHA	10 A

C2 – 800 VA / 220 V = 3,36 		3,36 X 1,35 = 4,90					ESCOLHA	10 A

C3 – 1000 VA / 220 V = 4,54		4,54 X 1,35 = 6,13					ESCOLHA	10 A

C4 – 1000 VA / 220 V = 4,54		4,54 X 1,35 = 6,13					ESCOLHA	10 A

C5 – 2400 VA / 220 V = 10,90		10,90 X 1,35 = 14,72					ESCOLHA	15 A

C6 – 1800 VA / 220 V = 8,18		8,18 X 1,35 = 11,04					ESCOLHA	15 A

C7 – 1800 VA / 220 V = 8,18		8,18 X 1,35 = 11,04					ESCOLHA	15 A

C8 – 600 VA / 220 V = 2,72		2,72 X 1,35 = 3,68					ESCOLHA	10 A

C9 – 3300 VA / 220 V = 15		15 X 1,35 = 20,25					ESCOLHA	25 A

C10 – 3300 VA / 220 V = 15		15 X 1,35 = 20,25					ESCOLHA	25 A

C11 – 3300 VA / 220 V = 15		15 X 1,35 = 20,25					ESCOLHA	25 A

C12 – 1100 VA / 220 V = 5		5 X 1,35 = 6,75						ESCOLHA	10 A

C13 – 3800 VA / 220 V = 17,27		17,27 X 1,35 = 23,31					ESCOLHA	25 A

### DIMENCIONAMENTO DO FIO EM mm2

COM O AUXILIO DO CRITÉRIO DE BITOLA MÍNIMA E DA CORRENTE (TABELA 4.4 – B1)

C1	LUZ				10 A	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE LUZ				1,5 mm2

C2	LUZ				10 A 	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE LUZ				1,5 mm2

C3	TOMADA NORMAL		10 A 	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE TOMADA NORMAL		1,5 mm2

C4	TOMADA NORMAL		10 A 	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE TOMADA NORMAL		1,5 mm2

C5	TOMADA DE SERVIÇO	15 A	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE TOMADA DE SERVIÇO	2,5 mm2

C6	TOMADA DE SERVIÇO	15 A 	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE TOMADA DE SERVIÇO	2,5 mm2

C7	TOMADA DE SERVIÇO	15 A 	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE TOMADA DE SERVIÇO	2,5 mm2

C8	TOMADA DE SERVIÇO	10 A 	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE TOMADA DE SERVIÇO	2,5 mm2

C9	TUE				25 A	CONFORME TABELA 						4,0 mm2

C10	TUE				25 A 	CONFORME TABELA 						4,0 mm2

C11	TUE				25 A 	CONFORME TABELA 						4,0 mm2

C12	MOTOR			10 A	BITOLA MÍNIMA CIRCUITO DE MOTOR			2,5 mm2

C13	AQUECEDOR			25 A 	CONFORME TABELA 						4,0 mm2

### CÁLCULO DE QUANTIDADE DE KW POR CIRCUITO

C1	800 VA X 1,0 L / T / Aq = 800 W		800 W / 1000 = 	0,8

C2	800 VA X 1,0 L / T / Aq = 800 W		800 W / 1000 = 	0,8

C3	1000 VA X 1,0 L / T / Aq = 1000 W		1000 W / 1000 = 	1,0

C4	1000 VA X 1,0 L / T / Aq = 1000 W		1000 W / 1000 = 	1,0

C5	2400 VA X 1,0 L / T / Aq = 2400 W		2400 W / 1000 = 	2,4

C6	1800 VA X 1,0 L / T / Aq = 1800 W		1800 W / 1000 = 	1,8

C7	1800 VA X 1,0 L / T / Aq = 1800 W		1800 W / 1000 = 	1,8

C8	600 VA X 1,0 L / T / Aq = 600 W		600 W / 1000 = 	0,6

C9	3300 VA X 0,8 AC / MOTORES = 2640 W	2640 W / 1000 = 	2,6

C10	3300 VA X 0,8 AC / MOTORES = 2640 W	2640 W / 1000 = 	2,6

C11	3300 VA X 0,8 AC / MOTORES = 2640 W	2640 W / 1000 = 	2,6

C12	1100 VA X 0,8 AC / MOTORES = 880 W	880 W / 1000 = 	0,8

C13	3800 VA X 1,0 L / T / Aq = 3800 W		3800 W / 1000 = 	3,8

#### TOTAL EM KW									22,6 KW

### CARGA INSTALADA EM KW

P inst KW = P inst L / T + P inst Aqueced + P inst AC + P inst Motores

W = VA x fp

P inst KW = 10,2 KW + 3,8 KW + 7,8 KW + 0,8 KW

#### P inst KW = 22,6

## TIPO DE CONSUMIDOR – B2 – bifásico – interior - 220 V

## LISTA DE MATERIAIS

## QUANT	DESCRIÇÃO					UNIT		TOTAL

10	TOMADA PARA USO ESPECÍFICO (2P + T)		  5,37		  53,70

02	INTERRUPTOR COM DOIS BOTOES			  5,19		  10,38

03	INTERRUPTOR SIMPLES				  5,19		  15,57

03	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO AMERICANO  7,67		  23,01

08	TOMADA UNIVERSAL REDONDA			  3,25		  26,00

08	REATOR PARA FLUORESCENTE			15,25		122,00

08	CALHA PARA FLUORESCENTE				23,40		187,20

07	BICOS DE LUZ SIMPLES					  3,20		  22,40

01	FIO 1,5 – 150 METROS					32,00		  32,00

01	FIO 2,5 – 150 METROS					53,00		  53,00

01	FIO 4,0 – 150 METROS					87,00		  87,00

06	DISJUNTOR 10 A						  6,00		  36,00

03	DISJUNTOR 15 A						  8,00		  24,00

04	DISJUNTOR 25 A						12,00		  48,00

24	ELETRODUTOS 1 METROS – 16 mm			  0,57		  13,68

24	ELETRODUTOS 1 METROS – 20 mm			  0,62		  14,88

24	ELETRODUTOS 1 METROS – 25 mm			  0,75		  18,00

24	ELETRODUTOS 1 METROS – 32 mm			  0,96		  23,04

01	REFLETOR							36,00		  36,00

01	LAMPADA HALÓGENA					16,00		  16,00

01	MOTOR 1,5 CV						165,00	165,00

01	CHAVE DE PARTIDA					16,00		  16,00

01	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 15 ESPAÇOS	25,00		  25,00

## TOTAL GERAL	R$ 1.067,86

###### MÃO DE OBRA

ORÇAMENTO FEITO POR EMPREITADA

SERVIÇO DO ELETRECISTA							R$ 1.600,00

TOTAL DO ORÇAMENTO (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	R$ 2.667,86